ГОСТ 12.1.038-82





УДК 621.316.92:006.354                                                                                                Группа Т58





МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ








Система стандартов безопасности труда





ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ





Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов





Occupational safety standards system. Electric safety.


Maximum permissible values of pick-up voltages and currents





ОКСТУ 0012


Дата введения 1983-07-01








УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.82 № 2987.





Ограничение срока действия снято по протоколу №2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)





ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88)








Настоящий стандарт устанавливает предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.


Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении.





(Измененная редакция, Изм. № 1).





1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ


ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ





1.1. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.





(Измененная редакция, Изм. № 1).





1.2. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать значений, указанных в табл.1.





Таблица 1





Род тока�
U, В�
I, мА�
�
�
не более�
�
Переменный, 50 Гц�
2,0�
0,3�
�
Переменный, 400 Гц�
3,0�
0,4�
�
Постоянный�
8,0�
1,0�
�



Примечания:


1 Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения.


2 Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза.





1.3. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл.2.


�
Таблица 2





Род тока�
Нормируемая �
Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока t, с�
�
�
величина�
0,01-0,08�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
Св.1,0�
�
Переменный 50 Гц�
U, B�
550�
340�
160�
135�
120�
105�
95�
85�
75�
70�
60�
20�
�
�
I, мА�
650�
400�
190�
160�
140�
125�
105�
90�
75�
65�
50�
6�
�
Переменный 400 Гц�
U, B�
650�
500�
500�
330�
250�
200�
170�
140�
130�
110�
100�
36�
�
�
I, мА�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8�
�
Постоянный�
U, B�
650�
500�
400�
350�
300�
250�
240�
230�
220�
210�
200�
40�
�
�
I, мА�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
15�
�
Выпрямленный двухполупериодный�
� EMBED Equation.3  ���, B�
650�
500�
400�
300�
270�
230�
220�
210�
200�
190�
180�
-�
�
�
� EMBED Equation.3  ���, мА�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Выпрямленный однополупериодный�
� EMBED Equation.3  ���, B�
650�
500�
400�
300�
250�
200�
190�
180�
170�
160�
150�
-�
�
�
� EMBED Equation.3  ���, мА�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.





�
1.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, указанных в табл.3.





Таблица 3





Продолжительность воздействия t, с�
Предельно допустимое значение напряжения прикосновения U, в�
�
До 0,1�
500�
�
0,2�
400�
�
0,5�
200�
�
0,7�
130�
�
1,0�
100�
�
Св. 1,0 до 5,0�
65�
�



1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл.4.





Таблица 4





Продолжительность �
Нормируемая величина�
Продолжительность �
Нормируемая величина�
�
воздействия t, с�
U, B�
I, мА�
воздействия t, с�
U, B�
I, мА�
�
От 0,01 до 0,08�
220�
220�
0,6�
40�
40�
�
0,1�
200�
200�
0,7�
35�
35�
�
0,2�
100�
100�
0,8�
30�
30�
�
0,3�
70�
70�
0,9�
27�
27�
�
0,4�
55�
55�
1,0�
25�
25�
�
0,5�
50�
50�
Св. 1,0�
12�
2�
�



Примечание. Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей с массой тела от 15 кг.





1.3.-1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).





1.6. Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 12.1.019-79.





2. КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ





2.1. Для контроля предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов измеряют напряжения и токи в местах, где может произойти замыкание электрической цепи через тело человека. Класс точности измерительных приборов не ниже 2,5.


2.2. При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором сопротивления:


для табл.1 - 6,7 кОм;


для табл.2 при времени воздействия


до 0,5 с -0,85 кОм;


более 0,5 с - сопротивлением, имеющим зависимость от напряжения согласно чертежа;


для табл.3 - 1 кОм;


для табл.4 при времени воздействия


до 1 с -1 кОм;


более 1 с - 6 кОм.


Отклонение от указанных значений допускается в пределах (10%.





�


(Измененная редакция, Изм. № 1).





2.3. При измерении напряжений прикосновения и токов сопротивление растеканию тока с ног человека должно моделироваться с помощью квадратной металлической пластины размером 25(25 см, которая располагается на поверхности земли (пола) в местах возможного нахождения человека. Нагрузка на металлическую пластину должна создаваться массой не менее 50 кг.


2.4. При измерении напряжений прикосновения и токов в электроустановках должны быть установлены режимы и условия, создающие наибольшие значения напряжений прикосновения и токов, воздействующих на организм человека.





ПРИЛОЖЕНИЕ


(справочное)





ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ





Термин�
Пояснение�
�
Напряжение прикосновения�
По ГОСТ 12.1.009-76�
�
Аварийный режим электроустановки�
Работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой�
�
Бытовые электроустановки�
Электроустановки, используемые в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т.п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети�
�
Отпускающий ток�
Электрический ток, не вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник�
�



(Измененная редакция, Изм. № 1).


