ГОСТ 12.1.045-84





УДК 621.319.7.001.24:006.354                                                                               Группа Т58





МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ








Система стандартов безопасности труда





ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.


ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ


И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ





Occupational safety standards system. Electrostatic fields.


Tolerance levels and methods of control at working places





ОКСТУ 0012


Дата введения с 1985-07-01








УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 сентября 1984 г. № 3236.





Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).





ПЕРЕИЗДАНИЕ (Июнь 2001 г.).








Настоящий стандарт распространяется на электростатические поля, создаваемые при эксплуатации электроустановок высокого напряжения постоянного тока и электризации диэлектрических материалов и устанавливает допустимые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах персонала, а также общие требования к проведению контроля и средствам защиты.


Стандарт не распространяется на электростатические поля, создаваемые взрыво-, пожароопасными смесями.





1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ


ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ





1.1. Допустимые уровни напряженности электростатических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах.


1.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей (� EMBED Equation.3  ���) устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч.


1.3. При напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.


1.4. В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в электростатическом поле без средств защиты � EMBED Equation.3  ��� в часах определяется по формуле


�EMBED Equation.3���


где � EMBED Equation.3  ��� - фактическое значение напряженности электростатического поля, кВ/м.





2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ





2.1. Контроль напряженности электростатических полей проводится в следующих случаях:


при приеме в эксплуатацию новых электроустановок высокого напряжения постоянного тока;


при вводе нового технологического процесса, сопровождающегося электризацией материалов;


при каждом изменении конструкции электроустановок и технологических процессов и после проведения ремонтных работ;


при организации нового рабочего места;


в порядке текущего надзора за действующими электроустановками и технологическими процессами.


2.2. Напряженность электростатических полей контролируется на уровне головы и груди работающих, в их отсутствии, не менее трех раз. Определяющим является наибольшее значение измеренной напряженности поля.


2.3. Контроль напряженности электростатических полей в пространстве проводится путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности или измерения модуля этого вектора.


2.4. Измерение напряженности электростатических полей осуществляется в диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м. Относительная погрешность измерений не должна превышать ±10%. Перечень измерительных приборов приведен в рекомендуемом приложении.





3. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ





3.1. Применение средств защиты работающих обязательно в тех случаях, когда фактические уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах превышают значение, указанное в п.1.2.


3.2. Средства защиты от электростатических полей должны применяться в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.








ПРИЛОЖЕНИЕ


(Рекомендуемое)





Перечень измерительных приборов





1. Измеритель напряженности электростатического поля - ИНЭП-20Д.


2. Измеритель ИЭЗ-П.


