СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | лист |
| --- | --- |
| 1. Область применения | 1 |
| 2. Нормативная документация | 1 |
| 3. Организация и технология выполнения работ | 2 |
| 4. Требования к качеству и приемки работ | 13 |
| 5. Материально-технические ресурсы | 13 |
| 6. Технико-экономические показатели | 14 |
| 7. Состав бригады | 14 |
| 8. Охрана труда и промышленная безопасность | 15 |
| 9. Пожарная безопасность | 16 |
| 10. Охрана окружающей среды | 16 |
| 11.Лист ознакомления | 18 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на выполнение работ по установке и подключению контрольно-измерительных пунктов (КИП), блоков совместной защиты (БДР), системы электрохимической защиты от коррозии, предусмотренной проектом по объекту

Технологическая карта предназначена для:

- Выполнения работ по строительству сооружений электрохимической защиты трубопровода;

- Специалистов заказчика, генподрядной и субподрядной строительной организации, осуществляющих контроль за качеством работ по электрохимической защите;

-  Работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят:

- разработка котлована для установки стойки КИП;

- протягивание кабельных выводов от трубопровода, датчика электрохимического потенциала и других элементов системы электрохимической защиты внутри стойки КИП;

- установка нижней частистойки КИП на трубопровод;

- обратная засыпка котлована;

- подключение кабельных выводов к клеммной плате КИП;

- установка и подключение блока БДРМ;

- окраска КИП.

- НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологическая карта разработана в соответствии с требованиями строительных норм и правил:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП  III-42-80* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к

- защите от коррозии»;

- ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и  установки электрохимзащиты»;

- ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ» Части I и II;

- ЕНиР и других норм, правил и ТУ.

- ГОСТ12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Общие положения.

Проектом предусмотрено применение контрольно-измерительных колонок (на 4, 6, 8 и 12 зажимов). Принципиальная схема установки КИП представлена на рис. 1.

Виды выполняемых работ:

1. Определение места установки

2. Разработка котлована

3. Протягивание в нутрии стойки КИП кабельные выводы

4. установка стойки

5. подключение кабельных выводов к клемной плате КИП

3.2.Подготовительные и предшествующие работы.

Выполнению работ по монтажу КИП  предшествует комплекс организационно-технических мероприятий, основных и подготовительных работ.

- трубопровод уложен, заизолирован и засыпан;

- точки установки КИП вынесены на ось трубопровода и закреплены на местности вешками;

- кабели присоединены к трубопроводу;

- свободные концы кабелей от трубопровода, электрода сравнения и датчика электрохимического потенциала, кожуха на переходах через естественные и  искусственные препятствия, с соответствующими инвентарными табличками (бирками) закреплены на шесте в месте установки КИП;

- назначены ответственные лица за качественное и безопасное проведение работ;

- получены необходимые разрешения для производства работ и члены бригады ознакомлены с применяемой технологией;

- проведен инструктаж членов бригады по технике безопасности и производственной санитарии;

- на строительную площадку доставлены необходимые материалы, строительные механизмы, инструменты и приспособления.

3.3.Установка КИП.

Крепление стоек КИП к проектируемому нефтепроводу Ду 1200 осуществляется через металлический хомут. Для защиты изоляции между хомутом и нефтепроводом уложена резиновая прокладка по ГОСТ 7338-90 - 1,35 м2. Крепление стоек КИП к хомуту - на сварке. Зазор между поз. 3 (см. рис. Схема установки КИП) и трубой нефтепровода зачеканить просмоленным шнуром. После зачеканки зазор заполнить горячим битумом. Контрольно-измерительный пункт устанавливают над местом приварки измерительного кабеля со смещением от оси трубопровода не более 0,2 м от точки подключения к нефтепроводу кабеля от КИП. Вертикальность установки КИП проверить визуально.

Использование мерзлого грунта для обратной засыпки траншеи в местах расположения стоек КИП запрещается.

Подключение кабельных выводов к клеммной плате КИП

На клеммной плате КИП в соответствии с электрической схемой подключения, представленной на рабочем чертеже, болтами закрепляют разделанные концы кабельных выводов. Номера и условные обозначения на инвентарных табличках кабельных выводов должны соответствовать номерам и условным обозначениям на клеммной плате. При закреплении кабельных выводов необходимо сохранить на них бирки и предусмотреть запас по длине на случай ремонта или перемонтажа

Рисунок Схема установки КИП

3.4. Подключение кабельных выводов к клеммной плате КИП.

На клеммной плате КИП в соответствии с электрической схемой подключения, представленной на рабочем чертеже, болтами закрепляют разделанные концы кабельных выводов. Номера и условные обозначения на инвентарных табличках кабельных выводов должны соответствовать номерам и условным обозначениям на клеммной плате. При закреплении кабельных выводов необходимо сохранить на них бирки и предусмотреть запас по длине на случай ремонта или перемонтажа.

3.5. Заключительные работы.

Клеммную плату закрывают крышкой, закрепляемой болтами, выполняют окраску КИП и устанавливают опознавательный щит-указатель.

Присоединение катодного кабеля  к трубопроводу

Контрольно – измерительный пункт на трубопроводе

Контрольно – измерительный пункт (КИП) по трассе нефтепровода устанавливается на участках грунтов высокой коррозийной активности через 0,5 км, а на остальных участках через 1 км.

Присоединения кабеля катодной защиты к трубопроводу выполняется термитной сваркой с использованием медного термита. Концы приваренных кабелей изолируются с применением термоусаживающей трубкой, с перекрытием изоляции кабелей не менее 50 мм.

Контрольно – измерительный пункт устанавливается над местом приварки измерительного кабеля со смещением от оси трубопровода не более 0,2 м.

Электрод сравнения с датчиком устанавливается на уровне нижней образующей трубопровода и на расстоянии 100 мм от его боковой поверхности, при это плоскость датчика должна быть перпендикулярна оси трубопровода. Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ устанавливается в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Кабели от электрода сравнения и БПИ до панели КИП входят в комплект поставки.

При подключении протекторов через диодно-резисторный блок из цепи исключить диод.Кожух и протеторы подключить через магазтн сопротивлений дидно-резисторного блока.

Все выводы, монтируемые на клеммой плате КИП, имеют маркировку. Бирки крепятся к каждой клемме платы и на них гравировкой наносится следующая информация:

Т – выводы от трубопровода;

Э – выводы от электрода сравнения;

Д – выводы от датчика потенциала;

Ф – выводы от защитного футляра;

П – выводы от протектора;

ОП – выводы от общей пластины БПИ;

0,3 – выводы от пластины 0,3 БПИ;

0,4 – выводы от пластины 0,4 БПИ;

0,5 – выводы от пластины 0,5 БПИ;

Все бирки должны быть в двух экземплярах, одна бирка для клеммы, вторая для соответствующего кабеля.

Взаиморасположение коммуникаций на схемах показано условно.

Ведомость установки устройств ЭХЗ

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1.В процессе производства работ контролируют:

- место установки;

- вертикальность стойки КИП;

- качество оконцовки и подсоединения  кабельных выводов и электрических перемычек к клеммной плате и бирок кабельных выводов;

- отсутствие повреждений кабельных выводов.

До засыпки котлована с установленным КИП и установки крышки клеммной  платы составляют акты на скрытые работы согласно  требованиям ВСН-012-88 и СП 48.13330.2011

4.2.Технические критерии и средства контроля операций приводятся в таблице ниже.

| Наименование контролируемых процессов | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Период контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение места установки КИП | Соответствие проекту места установки КИП, типа кабелей и их марки | Рулетка | До начала работ | Мастер | Соответствие проекту |
| Рытье котлована | Глубина котлована | Мерная рейка | После завершения работ по копке котлована | Бригадир | Отклонение не более 2% от проектной глубины |
| Установка КИП | Вертикальность установки. | Визуально | В процессе установки стойки КИП | Мастер | Вертикальность установки в двух плоскостях. |
| Присоединение кабелей к клеммной плате КИП | Обеспечение достаточной длины кабеля для присоединения и запаса на ремонт. Соответствие номеров и условных обозначений на инвентарных табличках и клеммной плате КИП | Визуально | При подключении кабелей к клеммной плате КИП | Мастер, прораб | Соответствие проекту |

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

| Наименование | Марка, тип | Краткая техническая характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект инструментов электромонтажника |  |  | 1 |
| Ручная бурильная машина |  | Возможность разработки отверстий диаметром 40мм | 1 |
| Уровень строительный |  |  | 1 |
| Ручная трамбовка |  |  | 1 |
| Ведро металлическое |  | Емкость 10-12 л. | 2 |
| Паяльная лампа |  |  | 1 |
| Ручная трамбовка |  |  | 1 |
| Лопата штыковая |  |  | 2 |
| Кисть строительная |  |  | 2 |

Потребность в материалах для выполнения работ

по установке и присоединению одного КИП.

| Наименование материала | Ед. изм. | Потребность в материалах |
| --- | --- | --- |
| Контрольно-измерительный пункт (КИП) | шт. | 1 |
| Блок диодно-резисторный (БДР) | шт. | 1 |
| Битум БН-50:50 | кг | 1 |
| Краска масляная | кг | 0.1 |
| Белила цинковые | кг | 0.1 |
| Бензин А-72 | л | 0.5 |

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Расчет затрат труда и машинного времени приводится на установку одного КИП.

| Наименование процесса | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование ВНиР | Состав звена | Норма времени чел/час рабочих | Затраты труда чел/час рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рытье котлована вручную | м3 | 0,5 | Е 2-1-5 | Землекоп 2 р-1 | 1,3 | 0,65 |
| Установка стойки | шт. | 1 | Е23-3-46 | Электромонтажник | 1,47 | 1,47 |
| Кип в котлован |  |  | Применительно | 4р-1; Землекоп 2р-1 |  |  |
| Монтаж и установка блока БДР | 1 блок | 1 | «Типовые нормы времени на монтаж, тех.обслуживание и ремонт оборудования по защите подземных металлических сооружений от коррозии» Применительно | Электромонтажник 5р-1 То же 4 р-1 | 4,18 | 4,18 |
| Присоединение кабельных выводов к клеммной плате | 100 концов кабеля | 1 | Е23-7-31 | Электромонтажник | 8,3 | 0,08 |
| Обратная засыпка котлована | м3 | 0,4 | Е2-1-58 | Землекоп 2р-1 | 0,97 | 0,4 |

7.СОСТАВ БРИГАДЫ

| Профессия | Разряд | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажник | 5 | 1 |
| Электромонтажник | 4 | 1 |
| Землекоп | 2 | 2 |
| Итого: |  | 4 |

8. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

8.1. Руководящие работники  и специалисты организации по списку должностей, утвержденных  руководителем организации, перед допуском к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки, проходят проверку знаний ими правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных обязанностей и характера выполняемых работ. Порядок проведения обучения и проверки знаний устанавливается в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 13.01.2003г. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний  требований  труда работников организаций». Примерное положение о порядке обучения  и проверке знаний по охране  труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений и учреждений строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.

Работники производящие работы должны пройти проверку знаний и иметь при себе удостоверения о проверки знаний по охране труда.

Работники, ранее не обученные безопасным методам труда по профессиям, в течении месяца со дня зачисления на работу должны быть обучены согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ в объеме инструкций но охране труда для соответствующих профессий,  составленных на основе отраслевых инструкций по охране труда, и получить удостоверение по охране труда.

8.2. К работам по установке и монтажу сооружений катодной защиты могут быть допущены рабочие:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалифицированной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- получившие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

8.3. Повторный инструктаж по технике безопасности должен проводится для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ, Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

Работники, ранее не обученные безопасным методам труда по профессиям, в течение месяца со дня зачисления на работу должны быть обучены согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ в объеме инструкций по охране труда для соответствующих профессий, составленных на основе Типовых отраслевых инструкций по охране труда (ТОИ Р 66-01-95 по 66-20-93).

8.4. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и сертифицированными средствами индивидуальной защиты не ниже норм, предусмотренных в Правилах обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые рабочим, должны быть исправны и проверены, а сами рабочие обучены методам пользования ими. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

8.5. Работы в охранных зонах подземных электрических сетей и других подземных коммуникаций выполняют по наряд-допуску (форма приложения Д к СНИП 12-03-2001)

8.6. Рытье траншей с вертикальными стенками без крепления в нескальных и не замерзающих грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений в зависимости от характера грунта допускается на глубину до 1,5 м.

8.7. Проверку сопротивления изоляции проводов проводит персонал с квалифицированной группой по технике безопасности не ниже 3. Концы проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под напряжением, необходимо изолировать.

8.8. Расплавленный припой и разогретую кабельную  массу переносят только в специальных ковшах или закрытых бочках.

8.9. Рабочие места должны быть обеспечены аптечками с медикаментами для оказания первой помощи.

8.10. На месте производства работ должна быть установлена табличка с указанием: организации производящей работы, Ф.И.О. ответственного лица за производство работ и телефон.

8.11. Перечень документов которые должны находится месте производства работ:

- ППР;

- Приказы о назначении ответственных лиц по охране труда, промышленной безопасности;

- Приказы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию машин, механизмов;

- Приказы о закреплении техники;

- Журналы:

- журнал регистрации  инструктажа на рабочем месте;

- журнал замечаний и предложений;

- журнал входного контроля.

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работники, допущенные к строительству, должны пройти обучение по пожарной безопасности и до начала работ должны быть проинструктированы о

соблюдение правил пожарной безопасности.

На всех этапах работ по сооружению электрохимической защиты должны соблюдаться правила пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

# Строительные площадки оборудуются средствами пожаротушения согласно Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. n 390 о противопожарном режиме.

Все автотранспортные средства участвующие в строительстве, должны быть оснащены не менее, чем двумя огнетушителями ОУ-5-10, ОП-5-10.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах рабочей зоны. Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

Территория объекта должна очищаться от горючих отходов, мусора и тары. Сжигание отходов и тары производится в специально отведенных местах под контролем персонала.

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми  инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от сгораемых веществ и материалов в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных материалов и оборудования не менее 10м.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При  выполнении  работ по установки и подключению КИП  необходимо выполнять  требования по  охране  окружающей  среды, предусмотренные  ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды» и соответствующим разделом технологической  карты.

Строительная  организация,  осуществляющая  работы  по  установки и подключению КИП несёт ответственность за соблюдением проектных решений  по  охране  окружающей  среды  перед  законом, государственными  контрольными  органами  по  охране  природы, а  так  же  за  качество  строительных  работ  и  за  соблюдение действующих  нормативов  на  производство  работ.

В целях охраны окружающей среды при проведении  выше  указанных  работ запрещается:

- нарушать  границы  территорий,  отведенных  для  строительства;

- загрязнять  окружающую  среду  строительными  отходами, для  чего  необходимо  на стадии  проектирования  предусмотреть способы переработки и захоронения  отходов;

- нарушать  естественную  дренажную  сеть;

- проезд  техники  и  транспорта  в  местах, не  предусмотренных  проектом производства  работ;

- планировать  и  срезать  крутые  склоны  на  площадках  из-за  возможности  развития эрозии  грунтов;

- не  соблюдать  требования  местных  органов  охраны  природы.

За  нанесение ущерба окружающей среде (разрушение  почвенно-растительного  покрова, загрязнение  водоёмов, допущение  пожаров в лесных  массивах, торфяников и др.)  вне пределов полосы отвода несут персональную, дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность руководители работ, а так же рабочие, непосредственно  нанесшие  урон  окружающей  среде.

\

11. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

Лица, ответственные за производство работ, должны быть ознакомлены с данной технологической картой под подпись и несут персональную ответственность за выполнение содержащихся в ней указаний.

| Фамилия И.О., должность | Запись «Ознакомлен», дата, подпись |
| --- | --- |